# 12.3      Consignas para condiciones anormales de orden público CAOP

# CONTENIDO

# 1.    INTRODUCCIÓN

# 2.    OBJETIVOS

# 3.    ALCANCE

# 4.    DEFINICIONES

# 5.    SUPERVISIÓN DEL SISTEMA

# 5.1         Niveles de Tensión

# 5.2         Cargabilidad de Circuitos

# 5.3         Cargabilidad de Transformadores

# 5.4         Mediciones

# 5.5         Frecuencia en el Sistema

# 5.6         Fluctuaciones de voltaje

# 5.7         Control de Reactivos

# 5.8         Disponibilidad Operativa de Equipos

# 6.    OPERACIÓN DE SUBESTACIONES

# 6.1         Conocimiento de

# 6.2         Inspección a equipos de patio y sala

# 6.3         Reporte de eventos

# 6.4         Captura de datos

# 6.5         Ejecución de maniobras en Subestación

# 7.    COORDINACIÓN DE MANIOBRAS

# 7.1         Coordinación de maniobras para expansión y Mantenimiento

# 7.1.1    Requisitos

# 7.1.2    Comité de maniobras

# 7.1.3    Elaboración de maniobras

# 7.1.4    Ejecución de maniobras

# 7.1.5    Coordinación y ejecución de maniobras para restablecimiento del servicio

# 7.1.5.1        Prevenciones

# 7.1.5.2        Disparo de circuitos

# 7.1.5.3        Disparo masivo de circuitos

# 7.1.5.4        Ausencia de tensión en Subestaciones

# 7.1.5.5        Eventos en el Anillo de Subtransmisión

# 7.1.5.6        Eventos en el Sistema Transmisión Regional y/o Nacional.

# 7.1.5.6.1        Oscilaciones

# 7.1.5.6.2     Ausencias de tensión

# 8.    PROGRAMACIÓN DE MANTENIMIENTOS

# 8.1         Programación Anual

# 8.2         Programación semanal

# 9.    CONEXIÓN DE EQUIPOS Y REDES NUEVAS DE PARTICULARES

# 10. CONEXIÓN DE EQUIPOS Y REDES NUEVAS DEL OR

# 11. OPERACIÓN DE EQUIPOS Y REDES DE EMCALI E.I.C.E. E.S.P. POR PARTICULARES

# 12. CONSIGNAS OPERATIVAS

# 12.1      Consignas operativas en condiciones normales

# 12.2      Consignas operativas en condiciones de emergencia

# 12.3      Consignas Operativas en condiciones anormales de orden público

12.4      Consignas para condiciones Anormales de Orden Publico CAOP

# 13. COMUNICACIONES

# 14. REGISTRO DE INFORMACIÓN

# 14.1      Información operativa

# 14.2      Información de supervisión del sistema

# 14.3      Información de infraestructura eléctrica

# 14.4      Información de la topología de la red

# 15. CALIDAD DEL SERVICIO

# 16. INFORMES ESTADÍSTICOS

# 17. INVENTARIO DE

# 18. SEGURIDAD

# 18.1      Seguridad operativa

# 18.2      Seguridad  industrial

# 19. RESPONSABLES DE

# 20. RECEPCIÓN DE DAÑOS Y COORDINACIÓN DE REPARACIONES

# 21. OBSERVACIONES

# 1. INTRODUCCIÓN

Siguiendo las disposiciones establecidas en el Reglamento de Distribución de Energía Eléctrica expedido por mediante 070 de 1998 de mayo 28 de 1998 y con el fin de asegurar una operación confiable y eficiente tanto del Sistema de Distribución Local como del Sistema Regional y el Sistema Interconectado Nacional se hace necesario establecer procedimientos operativos para la coordinación, supervisión y control de los sistemas eléctricos de los Operadores de Red.

# 2.OBJETIVOS

2.1. Definir procedimientos y consignas operativas en condiciones normales y de contingencia que garanticen una operación segura, confiable y económica del Sistema de Distribución Local.

2.2. Establecer los criterios y procedimientos que se deben seguir conjuntamente con el Centro de Supervisión de Maniobras para realizar la coordinación de la operación del Sistema de Transmisión Regional “STR” de manera óptima.

2.3. Establecer los requisitos y procedimientos necesarios para efectuar el planeamiento operativo de corto y mediano plazo del Sistema de Distribución Local teniendo en cuenta los indicadores de calidad definidos por

2.4. Establecer la información operativa  que se debe registrar e intercambiar con los diferentes agentes  y el Centro de Supervisión de Maniobras.

2.5. Establecer las condiciones  operativas para conexión de nuevas instalaciones o equipos de particulares y propios  al sistema de distribución de EMCALI E.I.C.E. E.S.P.

# 3. ALCANCE

El manual de Operación es aplicable al sistema de distribución local y en lo que tenga relación con el sistema de transmisión regional en los niveles de tensión de 115 KV, 34.5 KV, 13.2 KV y 0.208 KV.

El manual también es aplicable a los comercializadores, a los usuarios del sistema de distribución local, a los contratistas, a los particulares y a los responsables del servicio de alumbrado público.

# 4.DEFINICIONES

4.1. Centro Nacional de Despacho  (CND):  Es el ente encargado de la planeación, supervisión y control de la operación integrada de los recursos de generación, interconexión y transmisión del Sistema Interconectado Nacional. Imparte instrucciones a los Centro de Supervisión de Maniobras para coordinar las maniobras de las instalaciones de tal manera que la operación sea segura, confiable y de acuerdo con lo establecido en el Reglamento de Operación y el Consejo Nacional de Operación.

4.2. Centro de Supervisión de Maniobras (CSM) CELSIA: Es un centro de supervisión y control de la operación de las redes, subestaciones y centrales de generación localizadas en una misma región, cuya función es la de coordinar la operación y maniobra de esas instalaciones con sujeción, en lo pertinente, a las instrucciones impartidas por el Centro Nacional de Despacho, en desarrollo de las previsiones  contenidas en el Reglamento de Operación, con el fin de asegurar una operación segura y confiable del Sistema Interconectado Nacional.

4.3. Centro Local de Despacho (CLD)   EMCALI E.I.C.E. E.S.P.: Es el Centro de Supervisión y Control del Sistema Eléctrico de Distribución Local de las ciudades de Cali, Yumbo, Puerto Tejada y otros Municipios. Su función es coordinar la operación y maniobras de las subestaciones y redes de distribución de acuerdo con el CSM en lo pertinente, con el fin de asegurar una operación segura y confiable del Sistema de Distribución Local.

4.4. Código de Red: Conjunto de reglas, normas, estándares y procedimientos técnicos expedido por de Regulación de Energía y Gas a los cuales deben someterse las empresas de servicios públicos del sector eléctrico y otras personas que usen el Sistema de Transmisión Nacional, de acuerdo con lo establecido en 143 de 1994.

4.5. Código de Distribución: Conjunto de principios, normas, estándares y procedimientos aplicables a los operadores y usuarios de los sistemas de distribución, el cual es expedido por de Regulación de Energía y Gas, con el fin de permitir el desarrollo, mantenimiento y operación en forma coordinada y eficiente de todos los sistemas de distribución.

4.6. Consejo Nacional de Operación (CNO): Organismo creado por 143 de 1994, cuya función principal es la de acordar los aspectos técnicos para garantizar que la operación integrada del Sistema interconectado Nacional sea segura, confiable y económica y ser el órgano ejecutor del Reglamento de Operación y velar por su cumplimiento.

4.7. Empresas del Sistema Eléctrico Regional: Corresponden a las Empresas del Valle del Cauca dedicadas a la generación, transmisión y distribución de energía eléctrica, entre ellas Compañía de Electricidad de Tulúa - CET, Empresas Municipales de Cartago - EMCARTAGO, Empresa de Energía de Cali -EMCALI E.I.C.E. E.S.P.; Central Hidroeléctrica del Río Anchicayá - CHIDRAL, Empresa de Energía del Pacífico - CELSIA y otras empresas particulares o usuarios del Sistema Eléctrico Regional.

4.8. Consignas de Operación: Conjunto de instrucciones o reglas que deben  de cumplirse siempre durante el desarrollo del proceso de operación del sistema de distribución. Tienen como finalidad unificar los criterios de operación a través de un lenguaje común que garantice la seguridad.

4.9. Operación Integrada: Es la operación óptima que se adelanta por dos o más sistemas independientes.

4.10. Operador de Red de Distribución  (OR): Es la persona encargada de la planeación de la expansión y de las inversiones, operación y mantenimiento de todo o parte de un STR o SDL; los activos pueden ser de su propiedad o de terceros.  Para todos los propósitos son las empresas que tienen Cargos por Uso de los STR´s y/o SDL´s aprobados por OR siempre debe ser una Empresa de Servicios Públicos.

4.11. Planta: Corresponde a las instalaciones y unidades de generación que se conectan a una barra para la inyección de potencia.  La operación y mantenimiento de todas las unidades y equipos incluida la subestación asociada a la planta, son responsabilidad del propietario de la planta, a excepción de que la subestación sea propiedad de un tercero.

4.12. Planta Menor: Es toda planta y/o unidad de generación con capacidad efectiva inferior a 20 MW.  Se excluyen de esta definición los Autogeneradores o Cogeneradores.

4.13. Sistema de Transmisión Nacional  (STN): Es el sistema interconectado de transmisión de energía eléctrica compuesto por el conjunto de líneas, con sus correspondientes módulos de conexión, que operan a tensiones iguales o superiores a 220 KV.

4.14. Sistema Interconectado Nacional  (SIN): Es el sistema compuesto por los siguientes elementos conectados entre si: las plantas y equipo de generación, la red de interconexión nacional, las redes regionales e interregionales de transmisión, las redes de distribución y las cargas eléctricas de los usuarios.

4.15. Sistema de Transmisión Regional  (STR): Sistema interconectado de transmisión de energía eléctrica compuesto por redes regionales o interregionales de transmisión; conformado por el conjunto de líneas y subestaciones con sus equipos asociados, que operan a tensiones menores de 220 KV y que no pertenecen a un sistema de distribución local.

4.16. Sistema de Distribución Local (SDL): Sistema de transmisión de energía eléctrica compuesto por redes de distribución municipales o distritales; conformado por el conjunto de líneas y subestaciones, con sus equipos asociados, que operan a tensiones menores de 220 KV que no pertenecen a un sistema de transmisión regional por estar dedicadas al servicio de un sistema de distribución municipal, distrital o local.  Comprende las subestaciones con sus equipos asociados y las líneas, que operan a voltajes inferiores o iguales a 115 KV.  Se asocian al sistema los equipos a nivel de 115 KV que conectan módulos de transformación, barras y circuitos de 34.5 KV y 13.2 KV.

4.17 Subestación: Es un nodo o barraje donde se efectúa la interconexión de dos o más circuitos que pueden ser de línea, de transformador y/o de generador.  La subestación involucra todos los equipos de patio, instalaciones, servicios auxiliares y los puntos de cableado para el Centro de Control.

4.18. Unidad Terminal Remota: Corresponde a los equipos de hardware y cableados que permiten la supervisión y control de los equipos asociados a las plantas, subestaciones y líneas del Sistema Eléctrico Regional y los puntos frontera con el SIN.

4.19. Circuito: Para propósitos de este Reglamento se define circuito a la red o tramo de red eléctrica monofásica, bifásica o trifásica que sale de una subestación, de un transformador de distribución o de otra red y suministra energía eléctrica a un área geográfica específica.  Cuando un Circuito tenga varias secciones o tramos, para los efectos de este Reglamento, cada sección o tramo se considerará como un circuito.

4.20. Comercialización de Energía Eléctrica: Actividad consistente en la compra y venta de energía eléctrica en el mercado mayorista y su venta con destino a otras operaciones en dicho mercado o a los Usuarios finales.

4.21. Comercializador: Persona cuya actividad principal es la comercialización de energía eléctrica.

4.22. Consignación de equipos: Es el procedimiento mediante el cual se autoriza el retiro de operación de un equipo, una instalación o parte de ella para mantenimiento.

4.23. Consignación Nacional: Es el nombre que se le da al mantenimiento de los equipos del SIN, cuya indisponibilidad afecta los límites de intercambio de las áreas operativas, las generaciones mínimas de seguridad de las plantas térmicas e hidráulicas, disminuye la confiabilidad de la operación del SIN, o cuando limitan la atención de la demanda.

4.24. Equipo de Medida: En relación con un punto de conexión lo conforman todos los transformadores de medida, medidores y el cableado necesario para ese punto de conexión.

4.25. Eventos no programados: Son aquellos que ocurren súbitamente y causan un efecto operacional en el Sistema del OR y pueden o no causar efectos en la operación del SIN.

4.26. Eventos programados: Son aquellos eventos planeados por el OR  que causan un efecto operacional en el Sistema  del OR y pueden o no causar efectos en la operación del SIN.

4.27. Frontera comercial: Se define como frontera comercial entre el OR, o el Comercializador y el Usuario los puntos de conexión del equipo de medida,  a partir del cual este último se responsabiliza por los consumos, y riesgos operativos inherentes a su Red Interna.

4.28. Instalaciones internas o Red interna: Es el conjunto de redes, accesorios y equipos que integran el sistema de suministro de energía eléctrica al inmueble a partir del medidor.  Para edificios de propiedad horizontal o condominios, y en general, para Unidades Inmobiliarias Cerradas, es aquel sistema de suministro de energía eléctrica al inmueble a partir del registro de corte general cuando lo hubiere.

4.29. Medidor: Es el aparato que mide la demanda máxima y los consumos de energía activa o reactiva o las dos.  La medida de energía puede ser realizada en función del tiempo y puede o no incluir dispositivos de transmisión de datos.

4.30. Acometida: Derivación de la red local del servicio respectivo que llega hasta el registro de corte del inmueble.  En edificios de propiedad horizontal o condominios y, en general, en las Unidades Inmobiliarias Cerradas de que trata 428 de 1998, la acometida llega hasta el registro de corte general.

4.31. Niveles de Tensión:  Los sistemas de transmisión regional y/o distribución local se clasifican por niveles, en función de la tensión nominal de operación, según la siguiente definición:

Nivel IV:         Sistemas con tensión nominal mayor o igual a 57.5 Y MENOS A 220 KV

Nivel III:          Sistemas con tensión nominal mayor o igual a 30KV y menor de 57.5KV

Nivel II:           Sistemas con tensión nominal mayor o igual a 1KV y menor a 30KV

Nivel I:            Sistemas con tensión nominal menor a 1 KV

4.32. Punto de Conexión: Es el punto de conexión eléctrico en el cual el equipo de un usuario está conectado a un STR y/o SDL para propósito de transferir energía eléctrica entre las partes.

4.33. Punto de Medición: Es el punto de conexión eléctrico del circuito primario del transformador de corriente que está asociado al punto de conexión, o los bornes del medidor, en el caso del nivel de tensión I.

4.34. Red de Uso General: Redes públicas que no forman parte de Acometidas o de Instalaciones Internas.

4.35. Red Pública: Aquella que utilizan dos o más personas naturales o jurídicas, independientemente de la propiedad de la red.

4.36. SSPD: Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios.

4.37. Unidades Inmobiliarias Cerradas: De acuerdo con 428 de 1998, son conjuntos de edificios, casas y demás construcciones integradas arquitectónica y funcionalmente, que comparten elementos estructurales y constructivos, áreas comunes de circulación, recreación, reunión, instalaciones técnicas, zonas verdes y de disfrute visual; cuyos propietarios participan proporcionalmente en el pago de las expensas comunes, tales como los servicios públicos comunitarios, vigilancia, mantenimiento y mejoras.  El acceso a tales conjuntos inmobiliarios se encuentra    restringido por un cerramiento y controles de ingreso.

4.38. UPME: Unidad de Plantación Minero Energética.

4.39. Activos de Conexión: Son aquellos activos que se requieren para que un Generador, un Usuario u otro Transmisor, se conecte físicamente al Sistema de Transmisión Nacional, a un Sistema de Transmisión Regional, o a un Sistema de Distribución Local.

# 5. SUPERVISION DEL SISTEMA

## 5.1 Niveles de tension:

Nivel II            13.2 KV

Nivel III           34.5 KV

Nivel IV          115 KV

Desviaciones de y magnitud de estacionaria

La frecuencia nominal del SIN y su rango de variación de operación son las establecidas en el Código de Operación incluido en el Código de Redes (Resolución CREG 025 de 1995 y aquellas que la modifiquen, complementen o sustituyan). La responsabilidad por el control de la frecuencia corresponde al Centro Nacional de Despacho –CND- y a los generadores.

Las tensiones en estado estacionario a 60 Hz no podrán ser inferiores al 90% de la tensión nominal ni ser superiores al 110% de esta durante un periodo superior a un minuto. En el caso de sistemas con tensión nominal mayor o igual a 500 kV, no podrán ser superiores al 105%, durante un periodo superior a un minuto.

Si en algún punto se detectan niveles de tensión por fuera del rango antes mencionado se hará la respectiva gestión  con el Operador de , el CLD o el CSM para ajustar nuevamente. Se deben garantizar las tensiones objetivo en las barras de las subestaciones de tal manera que se cumplan los rangos anteriormente mencionados. Si esto no se cumple se reportará la situación indicando las causas.

5.2  Cargabilidad de circuitos .

Para los circuitos se tendrá como criterio de carga máxima, la permitida por el conductor en caso de realimentaciones. En condiciones óptimas  no se debe superar el 70 % de la capacidad térmica del conductor.

## 5.3   Cargabilidad de transformadores

Para los transformadores de potencia, en ningún caso se debe superar el 100 % de la capacidad nominal de cada uno. La capacidad real operativa de cada transformador estará determinada por las condiciones de funcionamiento de los sistemas de refrigeración.

Se mantendrá actualizada en el sistema de información técnica, la información de la cargabilidad máxima permisible para cada transformador de potencia de acuerdo con las novedades que éstos tengan. Esta situación determinará el máximo porcentaje de cargabilidad de cada equipo.

En casos de contingencia deben tenerse  en cuenta los parámetros de temperatura y refrigeración de tal manera que no se coloque  en riesgo la vida útil de los transformadores ni la operación del sistema.

Cuando se presenten armónicos se debe considerar el derrateo previa medición de los mismos.

## 5.4      Mediciones

Las mediciones a registrar del sistema de distribución (de circuitos y transformadores de potencia) serán las siguientes:

- Voltajes

- Corrientes por fase

- Potencias

- Energías activas y reactivas

- Factor de potencia

- Otras variables que se requieran

Cuando en una subestaciones de distribución sea atendida dichas mediciones la realizara el operador de la subestación  quien realizará  el registro en planillas.

Las mediciones de las energías en fronteras serán transferidas por telemedida al Centro Local de Despacho y diariamente se entregarán al Comercializador y demás usuarios que la requieran.

## 5.5      Frecuencia en el Sistema

En condiciones normales de operación la frecuencia en el sistema podrá variar entre 59.8 Hz y 60.2 Hz.  En condiciones de emergencia, fallas, déficit energético y períodos de restablecimiento, la frecuencia puede oscilar entre 57.5 y 63.0 Hz por un período de tiempo de quince  (15) segundos.

En condiciones de emergencia, de acuerdo con el Reglamento de Operación,  se activará el esquema de desconexión automática de carga por baja frecuencia el cual debe cumplirse cabalmente. Las desviaciones del esquema serán registradas para su análisis posterior y medidas correctivas.

## 5.6      Fluctuaciones de Voltaje

Las tensiones en estado estacionario a 60 Hz no podrán ser inferiores al 90% de la tensión nominal ni ser superiores al 110% de esta durante un periodo superior a un minuto. En el caso de sistemas con tensión nominal mayor o igual a 500 kV, no podrán ser superiores al 105%, durante un periodo superior a un minuto.

## 5.7   Control de Reactivos

El flujo de reactivos deberá controlarse de tal manera que el factor de potencia no alcance valores inferiores a 0.9. En caso contrario se deben realizar los trabajos necesarios, instalación de equipos, maniobras o ajustes operativos que corrijan la anormalidad. Si lo anterior no se cumple se aplicarán las penalizaciones previstas en la reglamentación.

## 5.8   Disponibilidad Operativa de Equipos

Todos los equipos requeridos para la operación normal del sistema y los equipos de respaldo deberán mantenerse disponibles en condiciones óptimas de funcionamiento. En caso de fallas en los equipos se realizarán las acciones operativas pertinentes para normalizar el servicio lo más rápido posible y se comunicará  la situación al responsable, quien adelantará las labores de reposición en tiempos mínimos. Los responsables de los activos harán las previsiones del caso para mantener los recursos humanos y físicos disponibles que permitan agilidad en la atención de estos eventos.

# 6.   OPERACIÓN DE SUBESTACIONES

## 6.1 Conocimiento de la subestación

Es obligación del operador de subestaciones conocer  detalladamente lo siguiente:

Configuración actual de la subestación en que se encuentre

Los equipos de potencia que va a operar y cómo se operan

Saber interpretar y operar adecuadamente los equipos de protección y supervisión

Saber operar los sistemas de comunicaciones

Condiciones  operativas anormales y especiales

Se debe registrar en el elemento dispuesto para tal fin (planilla o equivalente) los datos, anomalías o eventos que se presenten en las subestaciones.

## 6.2   Inspección a equipos de patio y sala

El operador cuando reciba el turno y periódicamente dentro del mismo practicará las siguientes inspecciones:

Estado de interruptores (abierto, cerrado), niveles de presión de gas SF6, Aire, etc.

Transformadores (temperaturas de aceite y devanado, ventiladores, niveles de aceite, relé Bucholz)

Seccionadores (abierto, cerrado)

Sala de operación: Servicios auxiliares, estado de interruptor, relés de protección, medidores, tablero de alarmas, demás elementos de señalización y de los equipos de comunicación (radio, teléfono y el relacionado con el sistema de adquisición de datos para el centro de control).

Al recibir el turno el operador deberá enterarse de los circuitos que se encuentran con prevenciones (recierre inhibido o abiertos, condición operativa actual de la subestación, equipos consignados, condiciones anormales en  equipos). Igualmente deberá leer y tomar conciencia de los eventos sucedidos en los turnos anteriores.

## 6.3   Reporte de eventos

Cuando suceda un evento o situación que afecte el estado de la subestación deberá realizarse lo siguiente:

- Reconocimiento de alarmas.

- Verificar en sala el evento (estado de interruptor con su concordancia, señalización de relés y equipo de medición).

- Llamar al Área de Despacho (Centro de Control) e informar el evento y las señales.

- Verificar en el equipo que origina la señal de alarma y tomar la información pertinente para reportarla al Área de Despacho.

En caso de presentarse ausencia de tensión en la subestación:

- Verificar mediante los instrumentos de medida la ausencia de tensión y el estado de los interruptores.

- Abrir todos los circuitos de distribución (se excluyen circuitos de enlace).

- Informar vía radio el evento, el estado de la subestación y demás información relacionada después de haber inspeccionado la subestación.

- Tomar las señales de los equipos de protección y demás alarmas

- Coordinar todas las actividades con el Centro de Control - Área de Despacho.

## 6.4   Captura de datos

Se debe verificar en los intermedios de tiempo que no existan circuitos disparados sin señalización, caídas bruscas de carga que indiquen condiciones anormales en la red. Reportar al Área de Despacho cualquier anormalidad.

## 6.5. Ejecución de maniobras en subestación

Todas las maniobras en subestación deberán ser coordinadas con el Área de Despacho y siguiendo los procedimientos específicos establecidos para cada caso.

Todas las maniobras, eventos, trabajos ejecutados dentro de la subestación, ingreso de personal, ingreso y retiro de equipos deberán quedar registradas en la bitácora con fecha y hora.

La Autorización para el ingreso de Personas a las Subestaciones eléctricas estará sujeto a lo establecido en el

PROTOCOLO DE INGRESO A LAS SUBESTACIONES ELÉCTRICAS DE ENERGÍA.

# 7. COORDINACIÓN DE MANIOBRAS

## 7.1    Coordinación de maniobras para expansión y mantenimiento

### 7.1.1   Requisitos

Toda maniobra requerida para la expansión, reforma y mantenimiento del sistema de distribución deberá cumplir los siguientes requisitos:

- Visita previa al sitio de la maniobra si lo amerita.

- Levantamiento de la información de las redes existentes, que deberá ser confrontada con la información existente en planos de EMCALI E.I.C.E. E.S.P. En caso de presentarse inconsistencias debe verificarse nuevamente y hacer las correcciones necesarias.

- Verificación de los puntos más adecuados de maniobra que garanticen seguridad y agilidad en los trabajos.

- Verificación de los riesgos aledaños a los puntos de maniobra  (cruces con circuitos energizados, fronteras, dobles alimentaciones, dobles circuitos, construcciones, tráfico vehicular y peatonal, topografía del terreno, accesos, autorizaciones de ingreso,  etc.).

- Clientes afectados por las maniobras

### 7.1.2    Comité de Maniobras

El comité se realizará semanalmente para estudiar la viabilidad de las maniobras, definición de prioridades, programación de fechas, asignación de recursos y definición de procedimiento para información a los clientes afectados. En este comité solamente participarán los funcionarios responsables y autorizados para este tipo de coordinaciones por cada área operativa, quienes presentaran la solicitud de maniobra.

### 7.1.3    Elaboración de  maniobras

Cuando la solicitud de maniobra conlleve a transferencias de carga o la precisión del punto de apertura se diligencia la orden de maniobra. Cuando la solicitud de maniobra sea revisada y se compruebe que en la misma se incluye toda la información necesaria y esta sea comprobada, dicha solicitud se convierte en orden de maniobra con la anotación del circuito sobre el que se realizara los trabajos y visto bueno de quien autoriza la maniobra, esta debe contener la siguiente información:

Se define como  criterio básico afectar el mínimo número de usuarios en el menor tiempo posible siempre y cuando sea imposible realizar las maniobras en caliente.

Descripción en secuencia jerárquica y ordenada de cada uno de los pasos a realizar en cada punto de la maniobra.

Información detallada  y confirmada de dirección y número de nodo de cada uno de los puntos de maniobra.

Especificación de las prevenciones, reajuste de protecciones y/o consignaciones de equipos.

Descripción de los riesgos a tener en cuenta durante la ejecución de las maniobras y los trabajos.

- Identificación del equipo y personal requerido para la realización de las maniobras.

- Descripción clara de los trabajos a realizar justificando sus razones.

- Responsable de los trabajos y maniobras

- Tiempo de inicio y terminación de los trabajos, incluido el tiempo de maniobra. Este tiempo no podrá ser mayor de 8 horas cuando implique suspensión del servicio.

- Fecha acordada para la maniobra.

- La presentación de solicitudes de maniobra debe realizarse en el comité, en casos excepcionales como solicitudes de grandes clientes que tengan afectado sus procesos productivos, se dará trámite a la solicitud con el propósito de atender los requerimientos de los clientes.

### 7.1.4    Ejecución de  Maniobras

La orden de maniobra será entregada al Ingeniero de Operación y Mantenimiento II del área funcional supervisión operativa del SDL y Mantenimiento II del área funcional supervisión operativa del SDL, o a quien haga sus veces. Mínimo con 48 horas de anticipación a la fecha de la ejecución de la misma. Tiempo durante el cual será estudiada, validada y complementada con información de apoyo disponible para el momento de su ejecución.

El día de la maniobra se ejecutará las siguientes actividades:

Previamente a la hora de ejecución  se coordinará con los responsables la disponibilidad de personal y equipos para que se desplacen al sitio de  maniobras y se ubiquen en los puntos indicados, 15 minutos antes.

El Ingeniero de Operación y Mantenimiento II del área funcional supervisión operativa del SDL o quien haga sus veces, confirmará vía radio que el personal se encuentra en el punto correcto a través de la información reportada desde campo. Esta rutina debe cumplirse para cada punto de la maniobra.

Antes de dar inicio al proceso de ejecución de maniobras el responsable de los trabajos en campo confirmará la disponibilidad de todos los recursos necesarios. En caso de no cumplirse lo anterior dentro de los quince (15) minutos siguientes a la hora programada,  el Ingeniero de Operación y Mantenimiento II o quien haga sus veces, del área funcional supervisión operativa del SDL cancelará  las maniobras.

El Ingeniero de Operación y Mantenimiento II del área funcional supervisión operativa del SDL dará inicio al proceso de la maniobra suministrando las instrucciones pertinentes a través del sistema de comunicaciones vía radio; cuando este sistema no este operativo se realizara vía teléfono fijo o celular.

Las instrucciones serán entregadas siguiendo cada uno de los pasos descritos en la orden de maniobra.

Previamente y durante la ejecución de las maniobras se alertará al personal que las ejecuta, sobre los riesgos de accidente y el cumplimiento de las normas de seguridad industrial para este tipo de trabajos. El Ingeniero de Operación y Mantenimiento II del área funcional supervisión operativa del SDL suministrará al personal de campo toda la información disponible y necesaria (cruces, circuitos aledaños, configuración, fronteras, etc.) para disminuir las posibilidades de errores.

En caso de presentarse situaciones no previstas o de fuerza mayor, el Ingeniero de Operación y Mantenimiento II del área funcional supervisión operativa del SDL escogerá la mejor alternativa disponible para resolver la situación. Esta modificación deberá documentarse antes de su ejecución. Estos documentos serán soporte para la devolución de las maniobras.

Una vez terminada la ejecución de las maniobras el Ingeniero de Operación y Mantenimiento II del área funcional supervisión operativa del SDL solicitará al personal de campo la confirmación de la normalidad del servicio.

Cuando se presenten transferencias de carga y/o salida de servicio de equipos se realizará monitoreo de las nuevas condiciones de carga para verificar que se están cumpliendo las situaciones previstas.

### 7.1.5 Coordinación y ejecución de maniobras para restablecimiento del servicio

#### 7.1.5.1 Prevenciones

La  prevención es una alerta que indica la presencia de personal ejecutando trabajos sobre las redes y/o equipos del sistema de distribución. En desarrollo de una actividad o prevención solicitada, se ejecutará el siguiente procedimiento:

- El interesado se comunicará vía radio con el Centro de Control, informando su ubicación, número de nodo,  tipo de conjunto, estructura y trabajo a realizar.

- El Centro de Control confirmará la información recibida y verificará los datos en el sistema de información y/o Sistema SCADA.

- El Centro de Control confirmará el nombre del circuito o circuitos en los cuales se encuentra ubicado el interesado.

Una vez realizadas las confirmaciones del caso se identificara (n) el (los) circuito (s) prevenido (s) se procederá a inhibir el recierre desde el Centro de Control.

Esta acción se confirmará al responsable de los trabajos en campo y adicionalmente se le solicitará que se tomen las medidas de seguridad y se alertará de las condiciones de riesgo existentes.

En caso de presentarse disparo del circuito prevenido, el Ingeniero de turno a cargo del Centro de Control, establecerá comunicación inmediata  con el  responsable (s) de la prevención para las coordinaciones respectivas.

El responsable de la prevención esta obligado a permanecer atento a la frecuencia de radio emitida desde e Área de Despacho. Si no se responde al llamado de Despacho en un lapso de cinco (5) minutos se considerará como falta disciplinaria.

Inmediatamente se terminen los trabajos, el responsable de la prevención informará a Despacho y solicitará el retiro de la prevención. El incumplimiento de esto se considerará como falta disciplinaria.

#### 7.1.5.2 Disparo de Circuitos

Cuando se presente el disparo de un circuito, se esperará que el Circuito disparo realice el recierre automático. Si no está implementado el recierre automático, el Ingeniero de Operación y Mantenimiento II del área funcional supervisión operativa del SDL, con base en la información obtenida en el Centro de Control podrá ordenar o nó el recierre del circuito de acuerdo con los criterios y análisis que se hayan realizado previamente.

Si ocurre rechazo del recierre sobre el circuito, desde el Centro de Control se informará de manera inmediata a de Radio para la asignación de un Grupo operativo para la respectiva revisión.

A partir de lo anterior, la Central de radio asignará un Grupo, quedando el circuito consignado a nombre del grupo que realiza la revisión. Despacho mantendrá comunicación con este grupo y suministrará la información requerida para su orientación y paralelamente analizará la posibilidad de seccionamiento  para realizar normalizaciones parciales.

El grupo que revisa se comunicará permanentemente vía radio con el Centro de Control, informando su ubicación, número de nodo,  tipo de conjunto y actividades  a realizar.

El Centro de Control confirmará la información recibida y verificará los datos en el sistema de información y los planos.

Una vez  localizado el daño  se procederá a analizar la magnitud del mismo con el propósito de definir las acciones a seguir. Adicionalmente se solicitará que se tomen las medidas de seguridad y se alertará de las condiciones de riesgo existentes.

El responsable de la revisión y/o reparación de los daños esta obligado a permanecer atento a la frecuencia de Despacho. Si no se responde al llamado de Despacho en un lapso de cinco (5) minutos se considerará como falta disciplinaria.

Inmediatamente se terminen los trabajos de reparación, el responsable informará a Despacho y solicitará la normalización del sector o circuito.

Después de realizados los trabajos de normalización se verificará por parte del mismo grupo la normalidad del servicio.

Cuando se trate de tramos de circuitos afectados por operación de equipo de flexibilidad o seccionamiento, se manejará de acuerdo con los numerales anteriores y el procedimiento establecido para las prevenciones.

#### 7.1.5.3 Disparo masivo de  Circuitos

Para el manejo de varios circuitos disparados se tendrá en cuenta los siguientes niveles jerárquicos de prioridades:

Circuitos que alimentan instituciones hospitalarias

Circuitos que alimentan el centro de supervisión de maniobras regional

Circuitos que alimentan estaciones de bombeo y tratamiento de agua (verano)

Circuitos que alimentan estaciones de bombeo de aguas residuales (invierno)

Circuitos que alimentan cargas industriales

Circuitos que alimentan instituciones oficiales

Circuitos que alimentan las estaciones de transporte masivo

Circuitos que alimentan cargas comerciales

Circuitos que alimentan cargas residenciales.

El proceso de normalización se ejecutará siguiendo el procedimiento establecido en los numerales relacionados con los disparos de los circuitos y  las prioridades anteriores. En períodos invernales, los circuitos que alimentan estaciones de bombeo de aguas residuales  tendrán  la prioridad igual a la de las instituciones hospitalarias.

#### 7.1.5.4 Ausencia de tensión en Subestaciones

Cuando se presente ausencia de tensión en una o varias subestaciones se realizará el siguiente procedimiento:

El Ingeniero en Turno a cargo del Centro de Control validará y analizará  la información registrada en el Sistema SCADA, proveniente de la Subestación. Posteriormente realizará la Apertura de todos los circuitos de distribución (se exceptúan circuitos de enlace) pertenecientes a la Subestación afectada.

Desde el Centro de Control, y con base en la información anterior identifica la causa del evento, determina la topología existente después del evento  y procederá con la normalización parcial o total  y/o con las realimentaciones  previo análisis de las condiciones del sistema, aislamiento de la falla y las prioridades anteriormente definidas.

Inmediatamente después de normalizar parcial o totalmente se informará  a los responsables para que procedan a solucionar las anomalías que se presentaron.

#### 7.1.5.5 Eventos en el anillo de Subtransmisión

Cuando se presenten eventos en el anillo de subtransmisión se tendrá en cuenta las actividades descriptas anteriormente.

El Centro de Control, con la información recibida de todas las subestaciones  y en conjunto con el Centro de Control de CELSIA en el caso de subestaciones frontera, identifica el evento ocurrido para conocer el estado del sistema (Interruptores abiertos, enlaces desenergizados, transformadores abiertos y cargas no atendidas, etc.).

Con base en la información anterior, el Ingeniero de Operación y Mantenimiento II del área funcional supervisión operativa del SDL, previo análisis de las condiciones del sistema procederá a normalizar parcialmente o totalmente y/o realimentaciones, dejando aislada la falla. La normalización de los circuitos se realizará teniendo en cuenta el esquema de prioridades anteriormente mencionado. Cuando estén involucrados activos de propiedad de CELSIA u operados por CELSIA,  previamente se coordinará con ellos la normalización de esos activos.

El Centro de Despacho solicitará un grupo para revisión  de los circuitos de enlace y/o  subestación afectados. Si están involucrados activos de CELSIA, se coordinará con ellos la respectiva revisión.

Después de las revisiones y reparaciones del caso se procederá con la normalización de los equipos y circuitos afectados.

Para la atención de  los eventos   se deben tener en cuenta los principios de agilidad, seguridad y economía (menor tiempo de interrupción) sin violar los límites operativos establecidos.

Todas las maniobras serán confirmadas a través del operador de la subestación previa verificación por parte de éste, de equipos e instrumentos ó  a  través de un sistema de supervisión.

#### 7.1.5.6 Eventos en el Sistema de Transmisión Regional y/o Nacional

De acuerdo con los efectos, los eventos en el STR ó STN se clasifican como:

##### 7.1.5.6.1 Oscilaciones

Se presentan cuando ocurren disparos en las líneas de interconexión del STN o del STR o salida de generadores. Para  oscilaciones de frecuencia se debe cumplir con el esquema de eyección automática de carga vigente.

El Centro de Despacho solicitará al STR la información  de los eventos donde se presenten oscilaciones de frecuencia o de tensión con las violaciones ocurridas para su análisis e informes respectivos.

##### 7.1.5.6.2 Ausencias de tensión

Cuando se presenten ausencias en nuestro sistema por fallas en el STN o STR se  procederá con lo siguiente:

El operador de la subestación  ejecutará los pasos del numeral 6.2.7

El Centro de Despacho solicitará  al Centro de Control de CELSIA, información sobre el evento ocurrido y coordinará con ellos el proceso de restablecimiento del servicio teniendo en cuenta los rangos operativos de tensión y frecuencia  de acuerdo con las condiciones de los sistemas.

Si se hace necesario implementar un plan de racionamiento, éste se realizará utilizando el mismo esquema de deslastre por baja frecuencia mientras que las necesidades no sean puntuales, en cuyo caso se analizará particularmente.

Una vez normalizado el servicio y con la información que suministre el CSM se harán los análisis e informes respectivos.

En todo caso se seguirán los procedimientos establecidos para las diferentes contingencias tipo.

# 8. PROGRAMACIÓN DE MANTENIMIENTOS

La programación del mantenimiento de los equipos, subestaciones y  redes tendrá en cuenta lo siguiente:

- Mínimo impacto sobre la operación del sistema.

- Minimizar el tiempo de interrupción con base en los indicadores de continuidad.

- Seguridad en el sistema de potencia.

- Evaluación de límites de intercambio.

- Control de voltaje.

- Consideraciones económicas.

El programa de mantenimiento se elaborará mediante un planeamiento adecuado, distribuido uniformemente en el tiempo para optimizar al máximo los recursos técnicos y humanos.

Los planes coordinados de mantenimientos serán sometidos a los análisis eléctricos operativos con el fin de asegurar la calidad de prestación del servicio.

## 8.1 Programación anual

Antes del 30 de noviembre de cada año se realizará una reunión de coordinación con el responsable del planeamiento operativo y los responsables de operación y mantenimiento de las áreas donde se analizarán las propuestas de mantenimiento y se definirá el programa de mantenimiento para el próximo año.

Se establece como criterio que el mantenimiento sobre los circuitos de distribución sean realizados con las redes energizadas con el propósito de no afectar los indicadores de continuidad del servicio establecidos por

## 8.2 Programación semanal

Semanalmente se realizarán reuniones entre los responsables de operación y mantenimiento de cada área y el responsable del planeamiento operativo para coordinar y validar los mantenimientos a realizarse en la semana siguiente. Una vez definido este programa se elaborará el correspondiente aviso de suspensión para ser publicado por los medios de comunicación y se elaborarán las comunicaciones respectivas a las áreas relacionadas y al CSM según sea el caso.

El responsable de la zona elaborará las maniobras pertinentes de acuerdo con el procedimiento descrito anteriormente.

# 9. CONEXIÓN DE EQUIPOS Y REDES NUEVAS DE PARTICULARES

Para la conexión de equipos y redes nuevas de particulares se tendrá en cuenta lo establecido en el Código de Distribución, las normas de Diseño y Construcción vigentes de EMCALI E.I.C.E. E.S.P. y lo siguiente:

Antes de la puesta en servicio de cualquier equipo o red, el interventor  presentará a la Unidad de Operación –Área de catastro, los planos aprobados para asignación de nodos y actualización en la base de datos. Igualmente se presentará a la dependencia que se indique el protocolo de pruebas del transformador, de equipos de potencia, pruebas de cable de potencia y la descripción y/o protocolos de los equipos de medida y protección instalados.

La construcción de las redes se realizará cumpliendo con los siguientes requisitos:

- No instalar transformadores en puntos de maniobra  (dobles terminales)

- Los cruces con puentes verticales deben tener una distancia entre 50 y 100 centímetros

- El empalme de los puentes horizontales no debe realizarse entre los aisladores de espigo.

- En lo posible no efectuar  construcciones de redes aéreas sobre zonas arborizadas.

- Las construcciones  se efectuarán en todo caso teniendo  en cuenta la seguridad  y confiabilidad  de la operación y las facilidades de mantenimiento en caliente.

Se deben marcar los números de nodos asignados por EMCALI E.I.C.E. E.S.P.

Presentar solicitud de energización por parte del interventor de la obra. Este documento  garantizará que el proyecto ha sido construido cumpliendo el diseño aprobado, las normas y reglamentaciones vigentes.

Las maniobras parciales o finales requeridas para la puesta en servicio se realizarán de acuerdo con el procedimiento establecido en el numeral 6.

Todo proceso de energización debe ser realizado por personal debidamente autorizado por EMCALI E.I.C.E. E.S.P. y debe cumplir los procedimientos establecidos.

Con el fin de garantizar  la seguridad y la confiabilidad de la operación del sistema, de acuerdo con la reglamentación vigente, la Unidad de Operación podrá solicitar modificaciones a los proyectos  en caso de que fuese necesario.

Cuando se trate de clientes de otros comercializadores  diferentes a EMCALI E.I.C.E. E.S.P. se cumplirá con las disposiciones del SIC:

- El nuevo comercializador debe dar Cumplimiento a la Regulación vigente (Creg 038_2014-Codigo de Comercialización) e invitar al operador de la red y al cliente, para que asista a la instalación del medidor, como mínimo 5 días hábiles previos a la instalación del mismo.

- El acta de instalación debe ser firmada por los asistentes

- Si alguno de los involucrados no asiste se debe dejar constancia en el acta. Se remite al SIC, con copia de la carta de invitación y firma de recibido por el operador de la red.

El equipo de medición incluyendo los transformadores de potencial y de corriente  deberá ser probado y calibrados por una entidad acreditada ante de Servicios Públicos.  Para el caso de usuarios no regulados que cambien de comercializador o que se conecten por primera vez al sistema de EMCALI E.I.C.E. E.S.P. deben instalar  medidor que permita telemedida., o sea que el medidor debe tener facilidades de modem y memoria para poder accesarlo remotamente.

Los equipos de protección y medición deberán cumplir con los requerimientos establecidos en el Código de Distribución, Código de Redes y  sus modificaciones.

# 10.   CONEXIÓN DE EQUIPOS Y REDES NUEVAS DEL OR

Para la conexión de equipos y redes nuevas del OR se tendrá en cuenta lo establecido en el Código de Distribución, las normas de Diseño y Construcción vigentes de EMCALI E.I.C.E. E.S.P. y lo siguiente:

Antes de la puesta en servicio de cualquier equipo o red, el interventor  presentará a la Unidad de Operación los planos aprobados por la dependencia responsable de EMCALI E.I.C.E. E.S.P. para asignación de nodos y actualización en la base de datos. Igualmente se presentará a la dependencia que se indique el protocolo de pruebas del transformador, de los equipos de potencia y pruebas de los cables de potencia. También se entregará una copia a la Unidad de Operación de la documentación técnica  de los equipos de potencia, de medida y protección, acompañada de los respectivos planos.

No se autorizará la energización de equipos o redes si previamente no se encuentra en el Centro de Control – SCADA la documentación pertinente y el protocolo de puesta en operación debidamente diligenciado.

La Unidad de Operación podrá solicitar la ejecución de  pruebas adicionales que considere necesarias para garantizar la seguridad y la confiabilidad  de la operación de los  nuevos equipos o instalaciones.

Los equipos de medición y protección serán programados  y/o verificados por  EMCALI E.I.C.E. E.S.P. antes de su puesta en operación.

# 11. OPERACIÓN DE EQUIPOS Y REDES DE EMCALI E.I.C.E. E.S.P. POR PARTICULARES

Los particulares podrán realizar la operación de equipos de EMCALI E.I.C.E. E.S.P. y/o maniobras, solamente con la coordinación de un funcionario de EMCALI E.I.C.E. E.S.P. quien se comunicara con el Centro de Control vía radio; cuando este sistema no este operativo se realizara vía teléfono fijo o celular.

En caso contrario los trabajos serán realizados por personal de EMCALI E.I.C.E. E.S.P.

El particular deberá contar con el equipo necesario y adecuado para ejecutar los trabajos y cumplir las normas de seguridad requeridas y exigidas por EMCALI E.I.C.E. E.S.P. según sea el caso.

Cuando EMCALI E.I.C.E. E.S.P. lo considere necesario se autorizará a los particulares la utilización de equipo de comunicaciones, previo el cumplimiento de los requisitos exigidos, para la realización de maniobras y operaciones sobre las redes y equipos. En este caso no será necesaria la presencia de funcionarios de EMCALI E.I.C.E. E.S.P.

Los clientes atendidos por otros comercializadores, que requieran de operaciones en los equipos de conexión de su sistema deberán hacer la respectiva solicitud directa a EMCALI E.I.C.E. E.S.P. ó a través de su  Comercializador para que éste a su vez realice las correspondientes gestiones con el OR. En todo caso cualquier maniobra sobre las redes deberá ser coordinada previamente con EMCALI E.I.C.E. E.S.P.

Los particulares podrán realizar trabajos con redes energizadas previa certificación por parte de EMCALI E.I.C.E. E.S.P. a su personal, equipos y herramientas. Esta certificación será un documento que acredite a la firma particular una vez cumplidos los trámites establecidos para tal fin y por un tiempo determinado.

En todo caso los particulares deberán ajustarse a los procedimientos establecidos en este manual y demás normas vigentes en EMCALI E.I.C.E. E.S.P. En caso contrario se aplicarán las sanciones previstas.

# 12. CONSIGNAS OPERATIVAS

Las consignas operativas tienen como objetivo:

- Unificar los criterios utilizados en las maniobras  y procedimientos operativos

- Garantizar un lenguaje común para la interpretación correcta de las instrucciones.

- Coordinación con el Centro de Despacho y del  Centro de Despacho con el CSM

- Seguridad del personal  y los equipos en las maniobras a ejecutar

- Prevención de fallas por errores de operación

- Sujeción a los procedimientos y pautas establecidas en este manual

## 12.1. Consignas Operativas en Condiciones Normales

No se ejecuta ninguna maniobra programada si no está en Despacho la documentación respectiva.

En todo caso el Centro de Despacho es el único autorizado para efectuar la coordinación y la operación del sistema de distribución.

Los perfiles de tensión deberán permanecer dentro  los límites establecidos por la reglamentación.

Ningún equipo se debe someter a sobrecargas

Las temperaturas de los transformadores de potencia se deben monitorear periódicamente.

Las presiones de fluidos se deben monitorear periódicamente.

El  deslastre automático de carga debe mantenerse operativo según lo establecido.

Toda instrucción debe ser confirmada  en doble sentido de comunicación.

En todo trabajo a realizar se darán recomendaciones sobre seguridad  por parte del Centro de Despacho.

En todo trabajo de campo sobre redes desenergizadas se debe verificar ausencia de tensión, realizar puesta a tierra y cumplir demás normas de seguridad para protección del personal y los equipos.

Todos los trabajos sobre redes energizadas se ejecutarán con los elementos de protección personal y equipos necesarios.

Todas las maniobras de operación deben realizarse en forma clara y precisa.

Durante maniobras sobre equipos se hará referencia a ellos utilizando la nomenclatura y/o terminología operativa estandarizada.

Antes de la energización de  una instalación, el Área de Despacho solicitará confirmación de los números de nodo marcados en campo, marquillas o faseos para dar vía libre a las maniobras del caso.

## 12.2 Consignas Operativas en Condiciones de Emergencia

Se consideran emergencias  las siguientes situaciones:

- Eventos donde se comprometa la seguridad ciudadana

- Disparo masivo de más del 20 %  de los circuitos de distribución

- Ausencia de tensión en barras de subestación

- Eventos del STR  o STN  que afecten masivamente el sistema de EMCALI E.I.C.E. E.S.P.

- Condiciones de inestabilidad del sistema (frecuencias y tensiones fuera de rango)

- Riesgo inminente de falla en equipo de potencia

- Catástrofes naturales.

## 12.3 Consignas Operativas en Condiciones anormales de orden público.

Deben observarse las siguientes consignas:

- Proceder de acuerdo con la jerarquía de prioridades definida  anteriormente.

- El sistema de comunicaciones se declara en emergencia  asignando la prioridad al Centro de Despacho.

- La disponibilidad de los recursos de equipos y personal se coordinará de acuerdo con la jerarquía de prioridades definida anteriormente.

- Todas las maniobras deben realizarse en forma clara y precisa.

- Durante maniobras sobre equipos se hará referencia a ellos utilizando la nomenclatura y/o terminología operativa estandarizada.

- Las emergencias  que involucren al  STR  serán coordinadas desde el Centro de Control.

- Se deberá Informar a las entidades de atención de emergencias y autoridades correspondientes.

## 12.4 Consignas para Condiciones Anormales de Orden Público (CAOP)

Cuando existan condiciones anormales de orden público se seguirán las instrucciones impartidas por el  C.N.O.

# 13. COMUNICACIONES

Las comunicaciones de  voz  para la coordinación de maniobras serán a través del sistema de radio; cuando este sistema no esté operativo se realizara vía teléfono fijo o celular, según lo definido por EMCALI E.I.C.E. E.S.P. El uso del sistema de comunicaciones se realizará cumpliendo lo siguiente:

- Sólo tendrán acceso al sistema de comunicaciones aquellas personas o entidades que hayan sido previamente autorizadas por EMCALI E.I.C.E. E.S.P.

- Toda persona que accese al sistema de comunicaciones deberá identificarse con el código de identificación previamente asignado por EMCALI E.I.C.E. E.S.P. Las instituciones de socorro, seguridad y apoyo se identificarán por su nombre respectivo.

- El usuario del sistema de comunicaciones deberá establecer el intercambio de información de una manera responsable utilizando buenos modales. En caso contrario se establecerán las acciones disciplinarias sobre el responsable.

- La comunicación se realizará de manera precisa, segura y clara. La frecuencia operativa  (Despacho) no se podrá utilizar para transmitir información diferente a la relacionada con la operación del sistema de distribución.

- Toda comunicación relacionada con maniobras debe contener como mínimo la siguiente información:

  - Código de la persona que emite la comunicación

  - Identificación de dirección y número de nodo sobre la red

  - Identificación del equipo, estructura o elemento de la red o de subestación del que se requiere información ó se le va a modificar alguna de sus condiciones operativas.

  - La persona que recibe la información repetirá la misma, para asegurar a quien la emitió que ella fue entendida claramente.

# 14. REGISTRO DE INFORMACIÓN

El comportamiento del sistema en condiciones normales o de contingencia deberá ser registrado en los medios de almacenamiento disponibles. (Preferiblemente utilizando herramientas digitales).

La información se clasifica en tres clases:

## 14.1 Información operativa

Es la que está relacionada con los estados de los equipos, redes y cambios de topologías del sistema. Debe registrarse la siguiente información en el Centro de Despacho:

Fecha  (día, mes, año)

Hora militar  (0:00 hasta 24:00)

Evento

Causa y responsable

Lugar y número de nodo de referencia

Responsables de la ejecución y/o consignación

Condiciones anormales

Trabajos realizados

Cambios de equipos o modificaciones de la red

Identificación de los equipos involucrados

Demás información complementaria de interés

La anterior información debe registrarse inmediatamente después de ocurrido el evento.

## 14.2 Información de supervisión del sistema

Comprende la información relacionada con las variables de comportamiento del sistema tanto en las subestaciones como en las redes.

La información se capturará a través de equipos de monitoreo y será almacenada local o remotamente utilizando infraestructura de comunicaciones.

Esta información será recopilada y almacenada en el sistema SCADA que cuenta actualmente EMCALI EICE E.S.P. y reposará en los respectivos Servidores del Centro de Control.

Las variables eléctricas a ser monitoreadas son:

Voltajes

Corrientes

Potencias

Factor de Potencia

Temperaturas

Presiones de aire y gas

Las que se necesiten el Centro de Control

## 14.3 Información de la infraestructura eléctrica

Está relacionada con las modificaciones de información existente o a la creación de información nueva relacionada con el sistema de distribución y requerida para su operación.

Para el ingreso de la información se cumplirán los procedimientos y protocolos establecidos para tal fin.

La información a ingresar debe ser verificada previamente en campo. La actualización tiene que ver con lo siguiente:

Construcción de nuevas redes

Reforma de redes

Reconfiguración de circuitos y subestaciones

Montaje de equipos en la red y en las subestaciones

Marcación y registro de números de nodos

Inventarios de la infraestructura eléctrica.

Las actualizaciones deben realizarse en firme inmediatamente ocurra en el campo la modificación.

La marcación de nodos se realizará previamente o durante la ejecución de los trabajos. Esta condición es indispensable para dar vía libre a energizaciones o maniobras.

Todos los equipos de subestaciones y de flexibilidad deberán identificarse con una nomenclatura estandarizada y estar registrados en una base de datos.

Para efectos de la seguridad de la información se deberá mantener sistemas de backup que garanticen respaldo en caso de una contingencia en el sistema de información principal.

## 14.4 Información de de la red

EMCALI E.I.C.E. E.S.P. mantendrá actualizado con tecnología digital un sistema de información con la topología de las redes tanto en forma gráfica como alfanumérica.

# 15. CALIDAD DEL SERVICIO

La calidad del servicio se regirá según lo establecido en el capítulo 5 de la Resolución CREG 015 de 2018  y/o sus modificaciones.

Todo nuevo usuario antes de conectarse al sistema de distribución de EMCALI E.I.C.E. E.S.P. debe cumplir los requisitos establecidos en el Código de Distribución en cuanto a los parámetros que tienen que ver con la calidad del servicio.

Las tensiones en barras de subestaciones se mantendrán en los niveles requeridos para garantizar los perfiles de voltaje en la red de distribución.

# 16. INFORMES ESTADÍSTICOS

De acuerdo con lo establecido en el Código de Distribución y/o el Código de Redes se  intercambiará la información operativa exigida en ésta reglamentación entre los diferentes agentes y/o los clientes.

Con base en la información registrada en las diferentes bases de datos se elaborarán los siguientes informes periódicos:

- Indicadores  de continuidad del servicio  (SAIDI y SAIFI)

- Perfiles de voltaje en barras

- Perfiles de carga de alimentadores y subestaciones

- Balances de energías en subestaciones

- Factores de potencia por subestación

- Demandas no atendidas

- Interrupciones

- Cargabilidad de transformadores de distribución

- Inventario de infraestructura eléctrica

- Indisponibilidad de equipos

- Contingencias

# 17. INVENTARIO DE

Se deberá mantener  actualizada información que comprenda un inventario de los componentes de la red y las subestaciones. En general  se mantendrá lo siguiente:

Subestaciones

Localización de las subestaciones de distribución

Tipo  (Exterior, Interior, Encapsulada, Móvil)

Capacidad y  descripción de Unidades de transformación

Posibilidades de ampliación

Niveles de Tensión

Configuración de barrajes

Descripción de equipos de potencia, protección, supervisión y control

Equipos de compensación

Servicios auxiliares

Equipos de comunicaciones

Diagramas unifilares

Sistema de puesta a tierra

Fecha de puesta en operación

Redes de distribución primaria y secundaria

Nivel de tensión

Longitud

Número de circuitos

Capacidad de transporte

Tipo de estructura

Subestación a la cual está conectada

Distancia media entre estructuras o cámaras

Configuración

Calibres de conductores por tramo

Equipo conectado (Localización y características)

Características de canalizaciones

Fecha de puesta en operación

# 18. SEGURIDAD

## 18.1 Seguridad Operativa

En Subestaciones:

Todos los equipos de patio y sala de operación y control deberán estar debidamente identificados por su nombre y nomenclatura establecida.

En todas las subestaciones se identificaran los barrajes con su respectiva secuencia de fases.

Todos los elementos de señalización sonora y visual deberán estar operativos.

Se debe mantener actualizada la GUIA DE PREVENCIÓN, CONTROL Y EXTINCION DE INCENDIOS EN SUBESTACIONES ELÉCTRICAS DE DISTRIBUCIÓN.

En cada subestación existirá un diagrama unifilar  tamaño A1 (594mm x 841 mm) sobre la pared de la sala de operación.

De cada subestación se mantendrá actualizados todos los planos de control y potencia de los diferentes equipos. Estas copias deben reposar en la Unidad de Mantenimiento-Grupo Subestaciones.

Las subestaciones deberán estar dotadas de sistemas de iluminación de emergencia.

Las subestaciones mantendrán operativos los sistemas de comunicaciones tanto de voz como de datos.

Se debe garantizar  que los servicios auxiliares principales y alternos se mantengan operativos.

Todos los equipos de las subestaciones deberán mantenerse operativos.

Los transformadores de potencia estarán separados entre sí por un muro rompefuegos o en su defecto por sistemas contraincendio según aplique.

En las subestaciones se mantendrán en buen estado todos los elementos de accionamiento mecánico requeridos para la operación de los equipos.

No se debe fomentar ni permitir la presencia de mascotas dentro de las subestaciones.

En las Redes de distribución:

Todos los puntos de maniobra deberán estar identificados con su respectivo nodo  que corresponda al de la base de datos y los planos.

Todos los equipos sobre la red deben mantenerse operativos y debidamente identificados

Todas las salidas de circuitos en las subestaciones deberán de estar identificadas claramente y legibles desde el piso.

En toda acometida subterránea se identificará el número de nodo y  punto hacia el cual alimenta.

Todas las salidas de las cajas de maniobras y barrajes elastómericos estarán debidamente marcadas con la dirección, nombre y número de nodo hacia el cual se dirige la alimentación.

Todas las cámaras que contengan equipo de maniobra y/o transformadores que no sean del tipo sumergible tendrán un sistema de evacuación de agua que prevenga su inundación.

## 18.2     Seguridad Industrial

En cada subestación deberán existir equipos de extinción de fuego causado por equipos eléctricos.

En las subestaciones deberá mantenerse un botiquín de primeros auxilios y una camilla acondicionada para transporte de accidentados.

Todo el personal que ejecute trabajos sobre las redes o equipos de las subestaciones deberá usar sus elementos de protección personal, herramientas y equipos adecuados.

En todo caso se deberá cumplir con las normas de seguridad  establecidas por

# 19. RESPONSABLES DE

Será responsable por la operación del sistema, el Ingeniero de Operación y Mantenimiento II del área funcional supervisión operativa del SDL del Centro de Despacho en turno quien coordinará las actividades pertinentes con los operadores de subestación y personal en campo autorizado por EMCALI E.I.C.E. E.S.P.

El  encargado del mantenimiento de las subestaciones y redes será el responsable de mantener operativos todos los equipos de su sistema.

El  área de protecciones y medidas será responsable de la adecuada coordinación y funcionamiento de las protecciones y medidas del sistema.

Los encargados de cada una de las zonas serán responsables de realizar las acciones sobre las redes y subestaciones  para que los indicadores se mantengan dentro de valores permitidos.

El encargado del planeamiento operativo será el responsable de la coordinación de la operación del sistema con los diferentes agentes y realizará gestión sobre el desempeño del sistema.

# 20. RECEPCIÓN DE DAÑOS Y COORDINACIÓN DE REPARACIONES

EMCALI E.I.C.E. E.S.P. mantendrá operativo las 24 horas un sistema automático inteligente de recepción y distribución de llamadas a través del cual los usuarios informarán anormalidades del servicio y/o solicitarán  información relacionada con el servicio.

La información relacionada con los daños se registrará en un sistema de información que permita su clasificación, agrupamiento y asignación para su atención oportuna dentro de los estándares establecidos por sistema de información garantizará el suministro de la información estadística necesario para evaluar el desempeño del proceso.

Los daños serán distribuidos y asignados para su respectiva reparación teniendo en cuenta las prioridades. Una vez los daños sean reparados se garantizará la actualización de la información respectiva en la base de datos.

# 21.  OBSERVACIONES

Las personas que participaron en la documentación y actualización del presente Manual de Operación del Sistema de Distribución de EMCALI, teniendo en cuenta una versión que fue elaborada anteriormente fueron:

Jorge Mauricio Donneys            Ingeniero de Operación y Mantenimiento II

Jairo Fernando Aguirre              Ingeniero de Operación y Mantenimiento II

Jairo Torres Echeverri                Ingeniero de Operación y Mantenimiento II

Luis Daniel González                 Ingeniero de Operación y Mantenimiento II

Alfredo Rodríguez                      Ingeniero de Operación y Mantenimiento II

| Elaborado por: | CAROLE VANESSA TAMAYO GARCIA 581 - PROFESIONAL OPERATIVO I - 581 |
| --- | --- |
| Revisado por: | ALEXANDER LABRADOR ESCOBAR 522 - INGENIERO DE OPERACION Y MANTENIMIENTO II - 522 |
| Aprobado por: | JAIRO IVAN SOSSA REINA 324 - JEFE UNIDAD - 324 |